有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 1324REC001 | 测点标识 | YX.PC5211.FAIL |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2024-11-05 14:22:18 | 来源系统 | SCADA |
| 关联设备 | 彭城站 500kV 彭徐线 5211开关 |  |  |
| 所属厂站 | 彭城500kV变电站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 线路故障时，该开关拒动。对应的防止措施（断路器失灵保护）通过SCADA正确发出跳闸指令，跳开相邻开关隔离故障，防止了系统崩溃，满足要求。 |  |  |  |