有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 135REC001 | 测点标识 | YC.LQZP_P1.OV |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2024-09-18 11:20:15 | 来源系统 | SCADA |
| 关联设备 | 龙泉-政平直流 极I |  |  |
| 所属厂站 | 龙泉换流站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 2024年9月18日11时20分15秒，龙泉换流站SCADA系统记录了龙泉-政平直流极I的工频过电压监测数据。在极闭锁试验期间，通过安装在直流线路首端的电压互感器实时采集电压波形，经傅里叶分析得到工频分量。记录显示，最大工频过电压为1.25p.u.（基准值为额定电压）。根据要求，直流线路工频过电压限额为1.3p.u.。当前实测值低于限额0.05p.u.，在安全范围内。试验期间，系统运行平稳，未出现绝缘闪络或设备损坏。该结果验证了直流系统过电压抑制措施（如避雷器配置、滤波器投切）的有效性。 |  |  |  |