有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 144REC001 | 测点标识 | YX.LQZP_P1.PRO |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2024-12-05 14:22:15 | 来源系统 | EMS |
| 关联设备 | 龙泉-政平直流 极I & 送端交流线路 |  |  |
| 所属厂站 | 龙泉换流站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 2024年12月5日14时22分15秒，龙泉换流站EMS系统记录到一次多重故障事件：龙泉-政平直流极I发生闭锁，同时送端交流线路因雷击跳闸。直流单极闭锁导致送端功率过剩约2500MW，交流线路跳闸进一步削弱了功率送出通道。针对此类多重故障，该站配置了稳控系统（切机切负荷）作为对应的防止或控制措施。稳控系统检测到直流闭锁和交流跳闸后，在80ms内准确执行切机策略（切除龙泉侧3台火电机组，约1800MW），同时切除送端部分负荷（约300MW），使功率快速平衡。EMS记录显示，系统频率最高上升至50.7Hz后迅速恢复，电压稳定在0.97pu以上，未发生系统崩溃。由于措施及时，未造成长时间大面积停电（故障隔离和恢复总用时约2秒），对最重要用户的供电未受影响。 |  |  |  |