有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 6238REC001 | 测点标识 | RLP-RATE-001 |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2026-04-14 | 来源系统 | OMS |
| 关联设备 | 220kV 清枫线线路快速保护（RCS-931） |  |  |
| 所属厂站 | 500kV 清江变电站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 清江变电站220kV清枫线配置了光纤分相电流差动保护（RCS-931）作为线路快速保护。该保护装置自2025年1月至2026年3月，共运行15个月，统计周期内保护可用时间为10950小时，因计划检修退出50小时，因缺陷非计划退出2小时（一次通讯板卡光口故障，运维人员于故障发生后1小时内更换备板，恢复运行）。线路快速保护运行率 = (10950-2)/10950 ×100% ≈ 99.98%，高于97%的要求。缺陷发生后，值班员立即在OMS系统中登记缺陷，启动消缺流程，消缺用时45分钟，未造成主保护长期退出（<48h）。该站建立了完整的缺陷及消缺台账，记录了缺陷发现时间、现象、处理过程及验收人。年度缺陷统计分析报告（2025年度）显示，全年未发生因保护缺陷造成一次设备陪停事件。关键信息：执行缺陷管理制度，缺陷及时协调处理（45分钟消缺），主保护未长期退出（<48h）；建立缺陷及消缺台账，有年度统计分析；线路快速保护运行率99.98%≥97%。 |  |  |  |