有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 71218REC001 | 测点标识 | CM-001 |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2026-04-14 | 来源系统 | TMS |
| 关联设备 | OSN 9800 光传输设备 |  |  |
| 所属厂站 | 500kV 清江变电站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 清江变电站通信机房配置了华为OSN 9800光传输设备，承担站内保护、安控、调度数据网等关键业务。该站依据《通信设备缺陷管理制度》（Q/GDW 1234-2025）建立了完整的缺陷分级、登记、处理、验收闭环流程。制度明确规定了紧急缺陷（如光路中断、设备掉电）24小时内消缺、严重缺陷（如误码越限、板卡性能劣化）48小时内消缺、一般缺陷7天内消缺的要求，并设专人负责缺陷台账管理。2026年第一季度，该站共登记通信缺陷3项，均为一般缺陷（如风扇告警、光功率波动）。运维人员均在规定时限内完成消缺，消缺计划完成率达到100%。其中，2026年3月15日发生一起因尾纤弯曲导致的光功率下降缺陷（编号DEF-2026-078），值班员发现后立即申报，通信检修班组于3月16日更换尾纤并测试合格，从登记到消缺耗时6小时。关键信息：通信设备缺陷管理制度健全，有书面文件及分级消缺时限；所有缺陷消缺及时有效，紧急缺陷24h消缺率达100%，消缺计划完成率达到100%，无消缺不及时或完成率降低情况 |  |  |  |