有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 8217REC001 | 测点标识 | TR-FIRE-001 |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2026-04-14 | 来源系统 | PMS |
| 关联设备 | #1主变压器 |  |  |
| 所属厂站 | 500kV 清江变电站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 清江变电站#1主变压器为单台容量750MVA的油浸式三相变压器，于2023年5月投运，承担区域电网主网架输电任务。该变压器消防装置配置了水喷雾固定自动灭火系统，并同步安装了火灾自动报警系统（含感温电缆和烟雾探测器）。日常运维中，站内人员每季度对消防装置进行外观检查和压力表读数记录，确保灭火介质充足。根据国家电网公司反措要求，每年需进行一次全面的固定灭火系统联动试验。经查阅2025年度试验档案，该变压器消防装置已于2025年9月12日完成定期试验，试验内容包括喷头出水压力测试、阀门动作可靠性、报警信号上传主控室等，试验结果合格，试验报告编号为QJ-FIRE-2025-089。关键信息：已设置固定自动灭火系统（水喷雾）及火灾自动报警系统；已按年度进行定期试验（检查），最近试验日期2025年9月12日。 |  |  |  |