有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 86321REC001 | 测点标识 | THY-STAT-001 |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2026-04-14 | 来源系统 | SCADA |
| 关联设备 | 换流阀V1（晶闸管阀组） |  |  |
| 所属厂站 | ±800kV 天山换流站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 天山换流站极Ⅰ高端换流阀V1由数百只5英寸晶闸管串联组成，额定电压800kV，电流5000A。该阀组自2023年投运以来，晶闸管投切元件运行状况持续稳定。站内配置了阀基电子设备（VBE）及晶闸管电压监测系统（TVM），实时监测每个晶闸管的阻断电压、正向恢复特性及触发状态。2026年第一季度，运维人员通过SCADA系统查看历史数据，所有晶闸管的dv/dt耐量、通态压降均在设计范围内，未出现误触发、未触发或恢复时间超差现象。2026年3月15日的例行红外测温显示，阀塔内晶闸管结温分布均匀，无异常热点。此外，每半年进行一次晶闸管触发试验，最近一次（2025年12月10日）所有晶闸管均能可靠触发和关断，阀组两端电压波形平滑，无换相失败迹象。关键信息：投切元件（晶闸管）运行状况正常，无运行不稳定情况，电压电流波形正常，触发可靠，长期在线运行未发生异常停运 |  |  |  |