有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 92232REC001 | 测点标识 | PLT-HEIGHT-001 |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2026-04-14 | 来源系统 | PMS |
| 关联设备 | 杆架式变压器 #01 |  |  |
| 所属厂站 | 10kV 红旗村配电变压器台区 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 红旗村台区杆架式变压器型号为S13-M-200/10，额定容量200kVA，安装于2023年5月。该台区位于乡村道路旁，周边无建筑物遮挡，现场勘查显示变压器台槽钢对地高度为3.05米，采用两根12米水泥杆支撑，槽钢水平固定牢固。高、低压侧引线均采用多股铜芯绝缘线，高压侧选用JKYJ-10kV-1×50mm²，低压侧选用JKLYJ-1kV-4×120mm²，截面满足该台区最大负荷电流要求。引线弧垂均匀，对地及对杆距离符合规范。在变压器台架下方醒目位置设置了停电工作接地点，采用镀锌扁钢-40×4埋地接入接地网，接地电阻实测值为3.2Ω（规程要求≤4Ω）。接地点处配有专用接地线夹，并悬挂“停电接地”标识牌。运维人员每季度检查一次引线绝缘和接地连接，最近一次检查（2026年3月10日）未见异常。关键信息：变压器台槽钢对地高度3.05m，高、低压侧引线为多股铜芯绝缘线，截面符合要求；设置停电工作接地点且接地可靠。 |  |  |  |