有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 9235REC001 | 测点标识 | OVH-LOAD-001 |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2026-04-14 | 来源系统 | EMS |
| 关联设备 | 10kV 红旗线架空线路 |  |  |
| 所属厂站 | 110kV 红旗变电站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 红旗线为10kV架空主干线路，采用LGJ-240/30钢芯铝绞线，安全电流为610A（按环境温度40℃校正）。EMS系统实时监测数据显示，该线路在2026年第一季度高峰负荷期间最大运行电流为385A，约为安全电流的63.1%，低于2/3（约66.7%）的控制目标。线路所带负荷主要为居民及小型商业用户，峰谷差明显，但即使在晚高峰时段，电流仍控制在安全电流的2/3以下。运维人员每月编制负荷分析报告，该线路预留了约120A的转供裕度，可满足相邻线路故障时的负荷转移需求。未出现超过2/3的情况，因此无需采取分流措施。日常运行中，配网自动化系统每15分钟采集一次电流数据，历史曲线平稳，无越限告警记录。关键信息：中压架空线路运行电流控制在安全电流的63.1%，低于2/3（66.7%），预留转供负荷裕度充足，未超过控制值，无需采取分流措施。 |  |  |  |