有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 126REC002 | 测点标识 | YC.HAISHI321.P |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2023-11-02 10:15:00 | 来源系统 | EMS |
| 关联设备 | 海淀-石景山联络线321线路 |  |  |
| 所属厂站 | 海淀220kV变电站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 2023年11月1日10时15分00秒，顺义220kV变电站SCADA系统记录到顺义站110kV母线电压数据。当时，一条重要的上级联络线发生瞬时性故障，导致母线电压出现短暂跌落。但由于该联络线具备充足的支撑能力，电压跌落幅度控制在允许范围内（最低降至0.92pu），低频减载装置虽启动但未实际切除负荷（频率最低49.6Hz，未达到动作定值）。各自系统（顺义分区及其相邻分区）均保持稳定运行，所有用户供电正常。事后分析表明，联络线设计满足N-1准则，其输送容量和无功支撑能力足以在故障时维持分区内电压和频率稳定。该案例证明，城市电网各供电分区间联络线具备足够的支撑能力，联络线故障时各自系统能保持稳定 |  |  |  |