有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 135REC002 | 测点标识 | YC.JBWH1000.OV |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2024-09-18 14:35:00 | 来源系统 | WAMS |
| 关联设备 | 晋北-潍坊1000kV线路 |  |  |
| 所属厂站 | 晋北1000kV变电站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 2024年9月18日14时35分00秒，晋北1000kV变电站WAMS系统记录了晋北-潍坊特高压线路的工频过电压数据。在线路三相甩负荷工况下（因对侧断路器跳闸），WAMS捕捉到线路末端电压波形。经计算，最大工频过电压为1.28p.u.（基准值1000kV）。特高压线路工频过电压限额为1.3p.u.，实测值低于限额0.02p.u.，满足要求。该线路装设了高压并联电抗器（补偿度80%）和合闸电阻，有效限制了甩负荷过电压。系统未发生绝缘故障。系统的工频过电压在规定的限额范围内。 |  |  |  |