有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 6238REC002 | 测点标识 | RLP-RATE-002 |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2026-04-14 | 来源系统 | OMS |
| 关联设备 | 220kV 母线差动保护（BP-2C） |  |  |
| 所属厂站 | 500kV 清江变电站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 清江变电站220kV母线配置了BP-2C型母线差动保护。2025年度统计期内，母线保护运行时间为8760小时（全年），因保护装置电源插件老化需更换，退出运行4小时（计划检修），无因缺陷导致的非计划退出。母线保护运行率 = (8760-4)/8760 ×100% ≈ 99.95%，远高于99%的要求。该站严格执行缺陷管理制度，对保护装置进行定期巡检，发现电源插件告警后提前安排更换，未发生缺陷扩大或保护误动。缺陷台账记录清晰，包括设备名称、缺陷等级（一般）、处理日期（2025年6月15日）、处理人员及验收结论。年度缺陷统计分析报告（2025年）显示，全年共发生保护装置缺陷3起，均及时消缺，未造成一次设备陪停。关键信息：执行缺陷管理制度，缺陷及时处理，无保护长期退出（计划退出4小时）；缺陷台账健全，有年度统计分析；母线保护运行率99.95%≥99%。 |  |  |  |