有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 8217REC002 | 测点标识 | TR-FIRE-002 |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2026-04-14 | 来源系统 | SCADA |
| 关联设备 | #2主变压器 |  |  |
| 所属厂站 | 500kV 清江变电站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 500kV清江变电站#2主变压器容量为750MVA，与#1主变互为备用。其消防装置采用泡沫喷雾灭火系统，火灾自动报警系统使用光纤测温与离子感烟探测器组合。站内严格执行消防设备维护规程，每半年进行一次灭火装置压力容器称重检查，每年委托第三方检测单位进行系统功能测试。根据2025年11月5日的定期试验记录，运维人员模拟了变压器内部故障高温工况，触发报警后泡沫喷雾系统正常启动，喷放时间、覆盖区域均满足设计指标，同时报警信号正确上传至调度端。试验后出具了详细报告并归档。此外，每周由值班员对报警控制器进行自检，每月测试探测器灵敏度。关键信息：固定自动灭火系统（泡沫喷雾）及火灾报警系统完备；2025年11月5日已完成年度定期试验 |  |  |  |