有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 86321REC002 | 测点标识 | THY-STAT-002 |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2026-04-14 | 来源系统 | SCADA |
| 关联设备 | 换流阀V2（晶闸管阀组） |  |  |
| 所属厂站 | ±800kV 天山换流站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 天山换流站极Ⅰ低端换流阀V2同样采用光触发晶闸管（LTT），额定运行电流为4000A。该阀组投运至今已累计运行超过8000小时，晶闸管投切元件未出现任何性能劣化。通过VBE系统记录的触发脉冲反馈，所有晶闸管的响应时间均在1μs以内，且各串联晶闸管之间的电压均衡度优于95%。2026年2月20日，运维人员进行了定期的晶闸管恢复电荷测试，测试结果显示所有元件的恢复电荷值分布在标准范围内，无离散性增大趋势。同时，阀冷却系统的进出水温度差稳定在12℃±1℃，表明晶闸管损耗正常。站内缺陷管理系统中近一年无关于晶闸管运行不稳定的记录。关键信息：投切元件（晶闸管）运行状况正常，触发响应一致性好，电压均衡，未出现运行不稳定或长期停运 |  |  |  |