有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 92232REC002 | 测点标识 | PLT-HEIGHT-002 |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2026-04-14 | 来源系统 | PMS |
| 关联设备 | 杆架式变压器 #02 |  |  |
| 所属厂站 | 10kV 柳沟村配电变压器台区 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 柳沟村台区杆架式变压器容量为315kVA，安装于2022年8月。因该台区位于山坡地带，受地形条件限制，变压器台槽钢对地最低点高度实测为2.65米，高于规程规定的下限2.5米，满足受条件限制时的要求。高压侧引线采用JKYJ-10kV-1×70mm²铜芯绝缘线，低压侧采用JKLYJ-1kV-4×150mm²，经核算，最大负载率85%时电流均未超过导线载流量。引线采用蝶式绝缘子固定，绑扎牢固。在变压器台架左侧支柱上设置了停电工作接地点，接地线为铜编织带，截面25mm²，与台架接地引下线可靠连接。接地点处设有保护盒并上锁管理，钥匙由工作负责人保管。2025年12月的预防性试验中，接地电阻测量值为2.8Ω，合格。日常巡视记录显示引线无断股、老化现象。关键信息：台槽钢对地高度2.65m，受地形条件限制但仍满足最低不小于2.5m要求；高、低压侧引线为多股铜芯绝缘线，截面符合要求；停电工作接地点设置规范。 |  |  |  |