有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 92236REC002 | 测点标识 | LVD-HEIGHT-002 |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2026-04-14 | 来源系统 | SCADA |
| 关联设备 | 杆架式变压器低压侧配电箱 #02 |  |  |
| 所属厂站 | 10kV 柳沟村台区 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 柳沟村台区杆架式变压器容量315kVA，低压侧配电箱为冷轧钢板喷塑材质，安装于两根电杆之间的托架上。经测量，配电箱底部离地面高度为2.20米，满足规范要求。箱内配置了630A智能型剩余电流动作保护器（总保）、四路出线断路器（250A、160A、100A、100A）、避雷器及无功补偿控制器。电器布局合理，相间绝缘隔板齐全，所有连接线采用铜排或阻燃铜芯线，截面积满足载流量要求。进出线穿越箱壳时，箱体底部设有多个独立进线孔，每个孔穿入一相导线，并使用防火泥封堵；箱体材质为钢板，在导线穿越处加装了铝合金过渡板，切断磁路，防止涡流发热。现场检查导线无发热变色现象。此外，箱门密封条完好，门锁采用不锈钢材质，可有效防止小动物进入。关键信息：配电箱底部离地面高度2.20m，≥2.0m；电器配置完整（总保、分路断路器、避雷器、补偿器）符合运行要求；进出引线穿越箱壳规范，采用独立开孔加非磁性过渡板，未形成闭合磁回路。 |  |  |  |