有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 9235REC002 | 测点标识 | OVH-LOAD-002 |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2026-04-14 | 来源系统 | SCADA |
| 关联设备 | 20kV 工业园甲线架空线路 |  |  |
| 所属厂站 | 220kV 城南变电站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 工业园甲线为20kV架空线路，导线型号JKLGYJ-20kV-240/30，安全载流量为580A（按40℃校正）。该线路主要为工业园区供电，负荷波动较大。根据SCADA系统2026年3月的负荷记录，最大运行电流为372A，占安全电流的64.1%，低于2/3（约66.7%）要求。线路设计时考虑了相邻线路N-1工况，预留转供裕度约25%。运维人员每季度进行负荷实测，最近一次（2026年3月25日）测得平均负荷电流为305A，高峰值370A。由于未超过2/3安全电流，未采取分流或倒路措施。线路电流监测数据自动上传至配电自动化主站，历史数据未见超限报警。关键信息：20kV架空线路运行电流为安全电流的64.1%，低于2/3控制值，预留转供负荷裕度，未超过限值，无需分流措施。 |  |  |  |