有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 135REC003 | 测点标识 | YC.ZZ500.OV |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2024-09-18 10:05:33 | 来源系统 | SCADA |
| 关联设备 | 中州500kV变电站 500kV母线 |  |  |
| 所属厂站 | 中州500kV变电站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 2024年9月18日10时05分33秒，中州500kV变电站SCADA系统记录了500kV母线的工频过电压。在主变计划检修操作（拉开隔离开关）期间，母线电压出现短时升高。监测显示，最大工频过电压为1.18p.u.（基准值500kV），远低于1.3p.u.的限额。操作前已投入了母线上的电抗器，并调整了主变分接头，有效抑制了过电压。系统运行稳定，设备安全。系统的工频过电压在规定的限额范围内。 |  |  |  |