有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 144REC003 | 测点标识 | YX.BHT_LINE.PRO |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2024-12-05 16:05:33 | 来源系统 | EMS |
| 关联设备 | 白鹤滩电站 出线及厂用电 |  |  |
| 所属厂站 | 白鹤滩水电站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 2024年12月5日16时05分33秒，白鹤滩水电站EMS系统记录到多重故障：两回500kV送出线路相继发生永久性故障跳闸，同时厂用电主备电源均受影响。针对此类多重故障，该站配置了安控动作和厂用电快速切换作为对应的防止或控制措施。安控系统检测到两回出线全停后，立即切除4台发电机组（约2400MW），防止送端频率飙升；同时厂用电快速切换装置在50ms内将厂用电从故障母线切换至备用电源（从附近变电站引接的10kV线路），保障了电站控制、冷却、排水等关键设备的供电。EMS记录显示，系统频率最高仅上升至50.9Hz，未触发高频切机；厂用电未中断，避免了灾害性停电（若厂用电全失将导致机组断油、瓦温升高甚至烧瓦）。 |  |  |  |