有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 6238REC003 | 测点标识 | RLP-RATE-003 |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2026-04-14 | 来源系统 | EMS |
| 关联设备 | 500kV 塘龙线线路快速保护（PSL-603） |  |  |
| 所属厂站 | ±800kV 天山换流站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 天山换流站500kV塘龙线配置了PSL-603型纵联电流差动保护作为主保护。2025年7月至2026年3月（9个月）统计期内，保护应运行时间为6552小时，实际因保护装置通讯接口故障退出运行6小时（缺陷发现后4小时修复，未超48h），运行率 = (6552-6)/6552 ≈ 99.91%，满足≥97%要求。缺陷发生后，运维人员按照缺陷管理制度在1小时内上报调度，协调检修人员到站处理，更换故障插件后恢复。消缺台账记录了缺陷编号、缺陷现象（通讯告警）、处理过程及闭环时间。该站每年12月编制年度缺陷统计分析报告，报告显示2025年未发生因保护缺陷造成的一次设备陪停事件。后备保护未出现长期退出（<168h）。关键信息：缺陷管理制度健全，缺陷及时处理（4小时），主保护退出未超48h；台账完整；线路快速保护运行率99.91%≥97%，无陪停事件。 |  |  |  |