有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 8217REC003 | 测点标识 | TR-FIRE-003 |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2026-04-14 | 来源系统 | OMS |
| 关联设备 | #3主变压器 |  |  |
| 所属厂站 | ±800kV 天山换流站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 天山换流站是特高压直流输电工程重要节点，#3主变压器（实际为换流变）单台容量为800MVA，油浸式。消防系统配置了压缩空气泡沫灭火装置（CAFS）以及多类型火灾探测器（红外、紫外火焰探测器）。该站消防管理标准较高，每月组织消防专项巡查，每季度开展一次灭火系统就地启动模拟测试。经核查2025年试验台账，2025年10月20日进行了全面定期试验，试验项目包括：泡沫混合比检测、管路充水保压、电磁阀动作、报警控制器联动输出、远程启动功能等。现场记录显示试验顺利，系统响应时间小于15秒，所有阀门及泵组正常。试验后及时恢复了系统并粘贴合格标签。关键信息：配置了固定自动灭火系统（压缩空气泡沫）及火灾报警系统；2025年10月20日已完成定期试验，各项指标合格 |  |  |  |