有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 86321REC003 | 测点标识 | THY-STAT-003 |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2026-04-14 | 来源系统 | EMS |
| 关联设备 | SVC 晶闸管阀组 |  |  |
| 所属厂站 | 500kV 清江变电站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 清江变电站装设一套±200Mvar静止无功补偿器（SVC），其中晶闸管控制电抗器（TCR）阀组由三相反并联晶闸管组成，用于快速无功调节。该SVC自2024年投运后，晶闸管投切元件运行状况一直正常。EMS系统记录的阀组触发角调节数据表明，晶闸管在从120°到160°的触发角范围内均能稳定导通和关断，未出现触发失败或震荡。2026年1月18日，站内进行了SVC性能测试，在系统电压波动±10%时，晶闸管阀组能平滑调节无功输出，电流波形正弦度良好，谐波含量低于国标限值。日常巡检中，利用紫外成像仪检查晶闸管阀组，未发现放电或闪络痕迹。关键信息：投切元件（晶闸管）运行状况正常，触发角调节稳定，无功响应快速，无运行不稳定现象 |  |  |  |