有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 92232REC003 | 测点标识 | PLT-HEIGHT-003 |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2026-04-14 | 来源系统 | SCADA |
| 关联设备 | 杆架式变压器 #03 |  |  |
| 所属厂站 | 10kV 张家庄配电变压器台区 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 张家庄台区杆架式变压器容量250kVA，2024年3月投运。该台区位于平坦农田区域，变压器台槽钢对地高度为3.10米，超过3米标准，符合要求。高压侧引线采用JKYJ-10kV-1×50mm²多股铜芯绝缘线，低压侧采用JKLYJ-1kV-4×120mm²，截面满足远期负荷增长需求。引线相间距离大于0.4米，对杆塔距离大于0.2米。在变压器台架斜撑上设置了停电工作接地点，接地点采用M12镀锌螺栓固定，并配备专用接地线（截面35mm²铜线）。接地点附近涂刷红色油漆标识，并注明“工作接地”字样。2026年1月，运维人员对该接地点进行了导通测试，接触电阻小于0.01Ω。日常运行中未发现引线发热或绝缘破损。此外，台架槽钢与杆塔连接处加装了防松螺母，防止松动。关键信息：台槽钢对地高度3.10m，符合一般3m要求；引线为多股铜芯绝缘线，截面满足要求；停电工作接地点设置清晰、可靠。 |  |  |  |