有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 92236REC003 | 测点标识 | LVD-HEIGHT-003 |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2026-04-14 | 来源系统 | PMS |
| 关联设备 | 杆架式变压器低压侧配电箱 #03 |  |  |
| 所属厂站 | 10kV 张家庄台区 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 张家庄台区杆架式变压器容量250kVA，低压侧配电箱采用玻璃纤维增强塑料（SMC）材质，安装于变压器台架侧面。箱底离地高度实测2.45米，远超2.0米要求，安全裕度大。箱内配置了500A刀熔开关、三路塑壳断路器（200A、100A、63A）、电涌保护器（SPD）以及自动无功补偿装置。电器标识清晰，操作手柄灵活，接线端子采用力矩扳手紧固，接触电阻符合标准。进出引线为JKLYJ-1kV-4×150mm²，穿越箱壳时，因箱体为非金属材料（SMC），本身不形成磁回路，故无需特殊处理，但仍在进线口加装防水密封圈。箱内还安装了温湿度控制器和加热器，防止凝露。箱体底部设有通风百叶窗，但加装了细不锈钢网（孔径1mm），防止小动物进入。关键信息：配电箱底部离地高度2.45m，≥2.0m；电器配置完整（刀熔开关、断路器、SPD、补偿装置）符合运行要求；进出引线穿越非金属箱壳，规范正确，无闭合磁回路问题。 |  |  |  |