有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 9235REC003 | 测点标识 | OVH-LOAD-003 |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2026-04-14 | 来源系统 | EMS |
| 关联设备 | 10kV 柳青线架空线路 |  |  |
| 所属厂站 | 35kV 柳青变电站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 柳青线为10kV架空线路，导线为LGJ-185/25，安全电流495A。该线路为城乡结合部供电，近年来负荷增长较快。EMS系统记录显示，2026年1月15日午间高峰电流曾达到328A，约为安全电流的66.3%，略高于2/3（330A临界值，实际328A低于330A，仍在2/3以下）。为预防负荷进一步增长，运维单位提前制定了分流预案：计划在2026年第二季度将部分负荷转移至新建的柳青二线。目前运行电流稳定在310A左右，仍满足控制在2/3以下的要求。线路预留转供裕度约为80A，可应对相邻线路故障。由于未实际超过2/3，未采取即时分流措施，但已纳入负荷管理计划。关键信息：线路最大运行电流为安全电流的66.3%，仍低于2/3（66.7%），满足控制要求，预留转供裕度，未超限故未采取分流措施。 |  |  |  |