有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 1337REC004 | 测点标识 | YX.GZ_SVC.PRO |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2024-08-20 16:55:22 | 来源系统 | SCADA |
| 关联设备 | 广州站 150Mvar SVC |  |  |
| 所属厂站 | 广州330kV变电站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 330kV电网检修方式下（已调整无功），失去一台最大容量的并联电抗器，主干系统电压下降2.9%，地区末端线路电压下降4.3%。 |  |  |  |