有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 135REC004 | 测点标识 | YC.BHTJS_IN.OV |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2024-09-18 16:50:22 | 来源系统 | SCADA |
| 关联设备 | 白鹤滩-江苏直流 受端 |  |  |
| 所属厂站 | 泰州1000kV变电站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 2024年9月18日16时50分22秒，泰州1000kV变电站SCADA系统记录了白鹤滩-江苏直流双极闭锁时受端系统的工频过电压。直流双极闭锁导致受端功率骤降，系统电压瞬间升高。实测最大工频过电压为1.28p.u.（基准值1000kV），低于限额1.3p.u.。这是由于受端电网配置了动态无功补偿装置（STATCOM）和快速投切电抗器，在电压升高时自动投入，将过电压限制在安全范围内。未发生设备绝缘击穿。系统的工频过电压在规定的限额范围内。 |  |  |  |