有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 144REC004 | 测点标识 | YX.HBHz_L1.PRO |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2024-12-05 11:30:55 | 来源系统 | WAMS |
| 关联设备 | 华北-华中 多回500kV联络线 |  |  |
| 所属厂站 | 长治500kV变电站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 2024年12月5日11时30分55秒，长治500kV变电站WAMS系统记录到多重故障：华北-华中电网之间的两回500kV联络线因恶劣天气同时跳闸。该断面是两大区域电网的骨干联络通道，双回全停将导致功率大幅波动。针对此多重故障，电网配置了区域稳控系统及解列装置作为对应的防止或控制措施。稳控系统检测到两回线跳闸后，在120ms内执行华北侧切机（约2000MW）和华中侧切负荷（约1500MW），使两大区域电网功率基本平衡；同时解列装置在预定断面将华北与华中电网解列，形成两个独立运行的子网。WAMS记录显示，解列后两个子网频率分别稳定在49.8Hz和50.1Hz，未发生振荡或崩溃。由于措施及时，未造成长时间大面积停电（解列后各自网内负荷正常供电），最重要用户（如首都核心区）通过多路电源保障未受影响。 |  |  |  |