有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 6238REC004 | 测点标识 | RLP-RATE-004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2026-04-14 | 来源系统 | SCADA |
| 关联设备 | 750kV 母线差动保护（RCS-915） |  |  |
| 所属厂站 | 750kV 昆仑变电站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 昆仑变电站750kV母线配置了RCS-915型母线保护。2025年全年，母线保护应运行8760小时，因保护装置一次CT回路松动导致告警，保护退出运行2小时（缺陷发现后立即处理，实际退出1.5小时），运行率 = (8760-1.5)/8760 ≈ 99.98%，大于99%。缺陷管理制度在该站得到有效执行：发现缺陷后，运行人员立即登记缺陷台账，通知保护班组；检修人员1小时内到达现场，紧固CT接线并测试合格。年度缺陷统计分析报告（2025年）已编制并归档，报告指出全年无因保护缺陷造成一次设备陪停。母线保护未出现长期退出（<48h）。关键信息：执行缺陷管理制度，缺陷及时消缺（1.5小时），无长期退出；缺陷台账完整，有年度统计分析；母线保护运行率99.98%≥99%。 |  |  |  |