有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 71218REC004 | 测点标识 | CM-004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2026-04-14 | 来源系统 | TMS |
| 关联设备 | 电力线载波机 |  |  |
| 所属厂站 | ±800kV 天山换流站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 天山换流站内电力线载波机作为备用通信通道，其缺陷管理同样纳入统一制度。2025年11月5日，载波机出现“发信电平过低”告警，经判断为功放模块老化，属于一般缺陷。运维人员按照缺陷管理制度在TMS系统中登记，并制定消缺计划：11月8日前完成模块更换。实际于11月6日更换模块后测试正常，提前2天完成。2025年度该站通信专业共登记缺陷9项，其中严重缺陷1项（2025年4月2日，载波机耦合器损坏导致通信中断），该缺陷被定为严重缺陷，按制度要求48小时内消缺，实际在36小时内更换耦合器并恢复。所有缺陷均按时消缺，消缺计划完成率100%。紧急缺陷0项，但制度规定如有则24h消缺率100%。关键信息：缺陷管理制度健全，严重缺陷消缺及时（36小时<48小时）；消缺计划完成率100%；紧急缺陷无发生，但制度健全且满足指标要求 |  |  |  |