有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 8217REC004 | 测点标识 | TR-FIRE-004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2026-04-14 | 来源系统 | PMS |
| 关联设备 | #1换流变压器 |  |  |
| 所属厂站 | ±800kV 天山换流站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 天山换流站#1换流变压器容量800MVA，于2022年12月投运。其消防装置采用水喷雾固定灭火系统，配备独立消防泵组和雨淋阀组。火灾报警系统由感温电缆、点型感烟探测器及手动报警按钮组成。运维记录显示，2025年度定期试验于2025年8月15日执行，由检修中心消防专业班组配合站内人员进行。试验前制定了专项方案，试验中模拟了换流变油温超限信号，报警控制器正确识别并联动启动水喷雾泵，分区雨淋阀顺利开启，最不利点喷头压力实测为0.45MPa（设计值0.4MPa）。试验后对控制逻辑进行了优化，增加了延时联锁功能。除年度试验外，每月进行报警回路测试，每季度检查喷头是否堵塞。关键信息：固定灭火装置（水喷雾）及报警系统齐全；2025年8月15日完成定期试验 |  |  |  |