有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 86321REC004 | 测点标识 | THY-STAT-004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2026-04-14 | 来源系统 | SCADA |
| 关联设备 | 换流阀极Ⅱ高端阀组 |  |  |
| 所属厂站 | ±500kV 江城换流站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 江城换流站极Ⅱ高端换流阀采用电触发晶闸管（ETT），每臂含156个串联级。该阀组已连续运行超过5年，晶闸管投切元件运行状况保持正常。SCADA系统每毫秒采集一次阀组电流及电压，数据显示各晶闸管阻断电压分布均匀，无单个元件电压异常升高。2025年11月5日的年度检修中，对晶闸管进行了例行测试，包括门极触发电压/电流、阻断特性、热阻等，全部合格。同时利用阀塔内嵌入的光纤温度传感器监测，晶闸管壳温最大差异不超过5℃。2026年3月，该换流站参与了电网跨区功率紧急支援，晶闸管阀组在短时间内多次切换触发角，运行平稳无异常。关键信息：投切元件（晶闸管）运行状况正常，连续运行5年无异常，年度测试合格，未出现运行不稳定或长期停运 |  |  |  |