有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 92232REC004 | 测点标识 | PLT-HEIGHT-004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2026-04-14 | 来源系统 | PMS |
| 关联设备 | 杆架式变压器 #04 |  |  |
| 所属厂站 | 10kV 王家坝配电变压器台区 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 王家坝台区位于河边低洼地带，受洪水位限制，变压器台槽钢对地高度设计为2.80米，略低于一般要求但高于2.5米下限，符合条件受限时的规定。该变压器容量100kVA，高压侧引线采用JKYJ-10kV-1×35mm²铜芯绝缘线，低压侧采用JKLYJ-1kV-4×70mm²，经计算满足100kVA额定电流及短时过载需求。引线弧垂适当，无碰触杆塔或交叉跨越问题。停电工作接地点设置在台架主柱距地面1.5米处，采用镀锌钢板焊接，并引出接地端子。接地端子配有透明保护罩，内附接线螺母。2025年11月的接地电阻测试值为3.5Ω，合格。运行两年以来，未发生引线烧断或接地不良事件。日常巡视记录显示绝缘子无闪络痕迹，引线无电晕放电。关键信息：台槽钢对地高度2.80m，满足最低不小于2.5m的要求；引线为多股铜芯绝缘线，截面符合容量要求；停电工作接地点设置规范且接地电阻合格。 |  |  |  |