有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 92236REC004 | 测点标识 | LVD-HEIGHT-004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2026-04-14 | 来源系统 | SCADA |
| 关联设备 | 杆架式变压器低压侧配电箱 #04 |  |  |
| 所属厂站 | 10kV 王家坝台区 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 王家坝台区位于河边，杆架式变压器容量100kVA，低压侧配电箱安装于变压器副杆上，箱底离地面高度为2.15米（受地形限制略低但仍≥2.0m）。箱内配置了250A塑壳断路器（作为总开关）、两路出线断路器（100A、63A）、避雷器及简易计量装置。电器配置满足该台区运行要求，所有电器均有CCC认证标志。进出引线采用BVVB-500V-4×35mm²铜芯护套线，穿越箱壳时，箱体为不锈钢材质（非导磁），进线孔采用圆形敲落孔，每相导线独立穿入，且三孔间距大于2cm，避免磁场叠加。导线与箱壳接触处加装橡胶护圈，防止绝缘损伤。箱内定期清理，无杂物。箱门与箱体之间采用镀锌铰链连接，密封条完好，门锁为防锈型，关闭后缝隙小于1mm，可有效阻挡小动物。关键信息：配电箱底部离地高度2.15m，≥2.0m；电器配置完整（总开关、出线开关、避雷器）符合运行要求；进出引线穿越不锈钢箱壳，独立开孔加护套，未形成闭合磁回路。 |  |  |  |