有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 9235REC004 | 测点标识 | OVH-LOAD-004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2026-04-14 | 来源系统 | SCADA |
| 关联设备 | 10kV 滨江线架空线路 |  |  |
| 所属厂站 | 110kV 滨江变电站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 滨江线为10kV架空主干线，导线型号JKLGYJ-10kV-185/25，安全电流510A。该线路承担滨江新区商业及居民负荷。SCADA系统2026年第一季度数据显示，最大运行电流出现在春节除夕夜，为332A，占安全电流的65.1%，低于2/3（340A临界值）。日常运行中，该线路电流通常在200-300A之间波动，峰值持续时间短，未造成过载风险。线路联络开关处于热备用状态，转供裕度约150A。运维人员每月进行负荷分析，并记录在PMS系统中。由于电流始终控制在2/3以下，未触发分流操作。线路还配置了智能终端，当电流超过2/3安全电流时会产生预警，但历史记录中无预警事件。关键信息：运行电流为安全电流的65.1%，低于2/3，预留转供负荷裕度，未超过控制值，无需采取分流措施。 |  |  |  |