有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 126REC005 | 测点标识 | YX.CHAOSHA234.POS |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2023-11-05 10:15:00 | 来源系统 | SCADA |
| 关联设备 | 朝沙一线234开关 |  |  |
| 所属厂站 | 朝阳500kV变电站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 2023年11月5日10时15分00秒，朝阳500kV变电站SCADA系统记录到，朝沙一线234开关进行模拟N-1故障测试。测试结果表明，该联络线支撑能力充足，故障后潮流转移顺利，各自系统（朝阳分区和沙河分区）的电压、频率保持稳定。具体数据：朝阳站500kV母线电压从525kV下降至515kV（降幅1.9%），频率从50.00Hz下降至49.92Hz；沙河站侧电压稳定在518kV。所有转移负荷均未引起相邻线路过载。该联络线作为朝阳-沙河之间的重要备用联络通道，其输送容量和无功裕度完全满足城市电网对联络线故障时系统稳定的要求。 |  |  |  |