有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 135REC005 | 测点标识 | YC.GZDG220.OV |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2024-09-18 09:15:47 | 来源系统 | DMS |
| 关联设备 | 广州-东莞220kV电缆线路 |  |  |
| 所属厂站 | 广州500kV变电站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 2024年9月18日09时15分47秒，广州500kV变电站DMS系统记录了广州-东莞220kV电缆线路的工频过电压。在电缆线路充电操作（合闸空载电缆）时，因电容效应产生过电压。实测最大工频过电压为1.22p.u.（基准值220kV），低于1.3p.u.的限额。操作前已投入了并联电抗器，且断路器装有合闸电阻，有效抑制了合闸过电压。电缆绝缘良好。系统的工频过电压在规定的限额范围内。 |  |  |  |