有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 6238REC005 | 测点标识 | RLP-RATE-005 |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2026-04-14 | 来源系统 | OMS |
| 关联设备 | 220kV 旗滨线线路快速保护（CSC-103） |  |  |
| 所属厂站 | 220kV 红旗变电站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 红旗变电站220kV旗滨线配置CSC-103光纤差动保护。2025年4月至2026年3月统计周期内，保护应运行8760小时，实际因保护装置软件版本升级需退出8小时（计划检修），无缺陷导致的非计划退出。线路快速保护运行率100%，远高于97%。该站缺陷管理制度规定，所有保护缺陷必须在发现后立即登记，并按缺陷等级限时消缺。2025年共发生保护装置缺陷2次（均为装置告警信号误报），均在2小时内处理完毕，未影响主保护运行。缺陷台账详细记录了缺陷发生时间、处理措施及复测结果。年度缺陷统计分析报告显示，无因保护缺陷造成一次设备陪停事件，也无保护长期退出情况。关键信息：缺陷管理制度健全，缺陷及时处理；消缺台账完善，有年度统计分析；线路快速保护运行率100%≥97%。 |  |  |  |