有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 71218REC005 | 测点标识 | CM-005 |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2026-04-14 | 来源系统 | EMS |
| 关联设备 | 调度数据网路由器 |  |  |
| 所属厂站 | 220kV 红旗变电站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 红旗变电站通信专业按照省公司统一要求，建立了缺陷管理标准化流程。制度文件包含缺陷分类标准、登记表模板、消缺时限要求、验收单及考核办法。该站2025年共发现通信设备缺陷4项，均为一般缺陷，如路由器风扇异响、端口CRC错误计数增长等。每项缺陷均在TMS系统中从发现到闭环全程留痕。2025年6月10日，路由器一个GE端口频繁up/down，经排查为光模块故障，运维人员于6月12日更换光模块，消缺用时2天，满足一般缺陷7天要求。所有缺陷消缺计划完成率100%。此外，该站每月编制缺陷统计报表，上报通信调度中心，报表显示紧急缺陷和严重缺陷均为0项，消缺及时率100%。2026年第一季度未发生新缺陷。关键信息：通信设备缺陷管理制度健全，有标准化流程和考核；消缺及时有效，消缺计划完成率达到100%；无紧急缺陷发生，但制度覆盖了紧急缺陷24h消缺要求 |  |  |  |