有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 8217REC005 | 测点标识 | TR-FIRE-005 |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2026-04-14 | 来源系统 | SCADA |
| 关联设备 | #1主变压器 |  |  |
| 所属厂站 | 220kV 红旗变电站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 红旗变电站#1主变压器容量为180MVA，属于125MVA及以上油浸式变压器，需配置固定自动灭火系统。现场实际配置了排油注氮灭火装置，这是一种固定式自动灭火系统，同时安装了独立的火灾自动报警控制器（JB-QB系列）。根据运维记录，该站消防设施管理较为规范，每半年进行一次灭火装置气体钢瓶称重，每年由具备资质的消防检测公司进行系统功能试验。查阅2025年试验记录，最近一次定期试验于2025年7月22日进行，试验内容涵盖：氮气启动瓶压力测试、排油管路密封性、报警探测器灵敏度校验、联动控制盘信号反馈等。试验结论为系统工作正常，报警响应时间符合规范。试验报告已上传至PMS系统。此外，站内每月进行一次消防演练，确保值班人员熟悉手动启动流程。关键信息：固定自动灭火系统（排油注氮）及报警系统已设置；2025年7月22日完成定期试验 |  |  |  |