有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 86321REC005 | 测点标识 | THY-STAT-005 |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2026-04-14 | 来源系统 | PMS |
| 关联设备 | STATCOM 晶闸管旁路开关 |  |  |
| 所属厂站 | 220kV 红旗变电站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 红旗变电站装设了±50Mvar链式STATCOM，其中晶闸管投切元件主要用于旁路开关和软启动电路。该STATCOM于2025年6月投运，晶闸管运行状况正常。PMS系统中记录了每月的设备状态评价报告，报告指出晶闸管阀组的通态压降、漏电流等参数均在初始值的±5%以内，无劣化趋势。2026年2月10日，STATCOM进行了连续72小时满载运行测试，晶闸管阀组最高结温为85℃，低于设计上限110℃，冷却系统工作正常。此外，站内利用便携式晶闸管测试仪每月抽查10%的元件，最近一次抽查（2026年3月25日）所有样品触发特性合格。关键信息：投切元件（晶闸管）运行状况正常，满载测试稳定，参数无劣化，无运行不稳定或长期停运 |  |  |  |