有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 92232REC005 | 测点标识 | PLT-HEIGHT-005 |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2026-04-14 | 来源系统 | SCADA |
| 关联设备 | 杆架式变压器 #05 |  |  |
| 所属厂站 | 10kV 赵家湾配电变压器台区 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 赵家湾台区杆架式变压器容量400kVA，2023年10月投运。该台区位于工业园区边缘，无特殊地形限制，台槽钢对地高度实测为3.20米，满足一般3m要求。高压侧引线采用JKYJ-10kV-1×95mm²多股铜芯绝缘线，低压侧采用JKLYJ-1kV-4×240mm²，截面满足400kVA满负荷运行（额定电流约577A，低压导线载流量约600A）。引线采用防弧金具固定，防止雷击断线。在台架两端各设置了一个停电工作接地点，互为备用，接地点与台架接地网可靠连接。接地网采用垂直接地极（3根∠50×5角钢，间距5米），实测接地电阻1.9Ω。每个接地点均配备M16接地螺栓并涂凡士林防锈。2026年2月，检修班组使用该接地点进行了变压器低压侧停电检修，操作方便可靠。关键信息：台槽钢对地高度3.20m，符合一般3m要求；高、低压侧引线为多股铜芯绝缘线，截面选型合理；设置停电工作接地点且双备份，接地可靠。 |  |  |  |