有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 92236REC005 | 测点标识 | LVD-HEIGHT-005 |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2026-04-14 | 来源系统 | PMS |
| 关联设备 | 杆架式变压器低压侧配电箱 #05 |  |  |
| 所属厂站 | 10kV 赵家湾台区 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 赵家湾台区杆架式变压器容量400kVA，低压侧配电箱采用户外不锈钢箱体，安装于专用支架上，箱底离地高度2.50米。箱内配置了800A框架式断路器（电动操作）、四路出线断路器（400A、250A、160A、100A）、浪涌保护器、无功补偿柜（含电容器组及控制器）以及多功能电力仪表。所有电器均按一次接线图安装，相序正确，接地保护线（PE）和中性线（N）分开设置。进出引线为低压铜芯电力电缆（YJV-0.6/1kV-4×240mm²），穿越箱壳时采用非磁性电缆夹固定，并在进线口使用防磁密封圈。由于电缆为四芯铠装，铠装层接地良好，且三芯相线呈品字形排列，磁通相互抵消，不会形成闭合磁回路。箱体底部进线孔用防火泥封堵，并加装防鼠挡板。箱内照明、加热器工作正常。关键信息：配电箱底部离地高度2.50m，≥2.0m；电器配置完整（框架断路器、多路出线、SPD、无功补偿）符合运行要求；进出引线为电缆，穿越规范，无闭合磁回路。 |  |  |  |