有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 9235REC005 | 测点标识 | OVH-LOAD-005 |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2026-04-14 | 来源系统 | EMS |
| 关联设备 | 10kV 双射电缆线路（环网柜A至B） |  |  |
| 所属厂站 | 110kV 开发区变电站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 开发区双射电缆线路采用YJV22-10kV-3×400mm²铜芯电缆，额定载流量为540A（按敷设条件校正）。该线路为双射接线方式，每条射线的最大负荷电流控制在额定载流量的50%以内。EMS实时数据显示，2026年3月高峰负荷时，电缆最大负荷电流为258A，占额定载流量的47.8%，低于50%要求。当其中一条射线故障时，另一条射线需转供全部负荷，此时转供电流为516A，未超过额定载流量540A，满足转供不过负荷的要求。运维人员每月进行负荷预测，确保正常运行负荷不超过50%，转供工况不超过100%。该电缆线路自投运以来，从未出现负荷电流超过50%的情况，也未发生过负荷转供。关键信息：双射电缆线路最大负荷电流为额定载流量的47.8%，不大于50%；转供时电流未超过额定载流量，满足“转供时不应过负荷”要求。 |  |  |  |