有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 135REC011 | 测点标识 | YC.JINGAN220.OV |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2024-09-18 10:40:12 | 来源系统 | SCADA |
| 关联设备 | 上海静安站 220kV母线 |  |  |
| 所属厂站 | 静安220kV变电站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 2024年9月18日10时40分12秒，静安220kV变电站SCADA系统记录了220kV母线的工频过电压。正常运行方式下，系统电压平稳，最大工频过电压为1.21p.u.（基准值220kV），低于1.3p.u.限额。该站位于上海核心区，负荷稳定，无功补偿自动调节，过电压水平良好。系统的工频过电压在规定的限额范围内。 |  |  |  |