有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 144REC011 | 测点标识 | YX.BJ_CORE1.PRO |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2024-12-05 14:50:22 | 来源系统 | DMS |
| 关联设备 | 北京首都核心区 电源线路 |  |  |
| 所属厂站 | 北京核心区变电站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 2024年12月5日14时50分22秒，北京核心区变电站DMS系统记录到多重故障：两路主供电缆因施工破坏同时故障，导致核心区部分变电站失压。针对此类多重故障，北京供电公司配置了应急发电车接入和负荷分级保障作为对应的防止或控制措施。故障发生后，配网自动化系统在100ms内定位故障并隔离；同时，预先部署在核心区的应急发电车在60秒内自动启动并接入失压母线，向最重要用户（如中南海、医院、地铁）提供应急电源。DMS记录显示，最重要用户供电未中断（电压暂降仅持续约200ms），其他非重要负荷在5分钟内通过备自投和联络开关恢复供电。该措施有效防止了系统崩溃，避免了对最重要用户的灾害性停电 |  |  |  |