有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 6238REC011 | 测点标识 | RLP-RATE-011 |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2026-04-14 | 来源系统 | OMS |
| 关联设备 | 110kV 旗黄线线路快速保护（PCS-931） |  |  |
| 所属厂站 | 110kV 红旗变电站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 红旗变电站110kV旗黄线配置了PCS-931光纤差动保护。2025年全年统计周期内，保护应运行8760小时，因保护装置对时异常退出1小时（缺陷发现后0.5小时处理），运行率 = (8760-0.5)/8760 ≈ 99.994%，远高于97%。该站严格执行缺陷管理制度，所有缺陷均在缺陷登记本及OMS系统中双登记。2025年共发生保护装置缺陷5起，其中4起为一般缺陷（告警信号），1起为紧急缺陷（通讯中断），均在2小时内消缺。缺陷台账记录详细，包括缺陷发现人、处理人、处理结果及验收人。年度缺陷统计分析报告显示，未发生因保护缺陷造成一次设备陪停，也无保护长期退出。关键信息：缺陷及时处理（0.5小时），无长期退出；台账健全，有年度统计分析；线路快速保护运行率99.994%≥97%。 |  |  |  |