有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 71218REC011 | 测点标识 | CM-011 |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2026-04-14 | 来源系统 | TMS |
| 关联设备 | 光缆终端盒（ODF） |  |  |
| 所属厂站 | 330kV 渭河变电站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 渭河变电站光缆终端盒属于无源设备，但缺陷管理同样纳入制度范围。该站通信专业制度规定：光缆纤芯中断为紧急缺陷，需在24小时内修复或迂回。2025年4月3日，因施工导致站外出土光缆被挖断，影响2条保护通道。值班员立即登记紧急缺陷，通信抢修队于当日21时（缺陷发现于10时）完成光缆熔接，恢复所有业务，消缺用时11小时。2025年全年共发生通信缺陷5项，其中紧急缺陷1项、一般缺陷4项。所有缺陷均在时限内消缺，消缺计划完成率100%。制度文件有电子版和纸质版存档，且每年组织全员学习考核。关键信息：管理制度健全，覆盖无源设备；紧急缺陷24h消缺率100%（11小时消缺），消缺计划完成率100%，符合评价要求 |  |  |  |