有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 8217REC011 | 测点标识 | TR-FIRE-011 |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2026-04-14 | 来源系统 | SCADA |
| 关联设备 | #1主变压器 |  |  |
| 所属厂站 | 220kV 城南变电站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 220kV城南变电站#1主变压器容量为150MVA，油浸式。消防装置配置了排油注氮灭火系统及JB-QG型火灾报警控制器。根据现场查阅运行日志，该变压器消防装置的定期试验存在缺失。上一次全面联动试验记录为2024年3月10日，而按照规程要求应每12个月进行一次试验，即应在2025年3月10日前完成。但截至本次评价（2026年4月），2025年度及2026年至今均未安排定期试验。站内人员解释称因消防维保合同续签延误导致试验推迟，但未提供补做计划。日常仅进行外观检查和压力表读数，未进行系统联动功能测试。关键信息：已设置固定自动灭火装置（排油注氮）及火灾报警系统，但未进行定期试验（检查），最近一次试验日期为2024年3月10日，已超过12个月。 |  |  |  |