有限公司设备运行记录

| 记录编号 | 86321REC011 | 测点标识 | THY-STAT-011 |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录时间 | 2026-04-14 | 来源系统 | SCADA |
| 关联设备 | 换流阀极Ⅱ低端阀组 |  |  |
| 所属厂站 | ±500kV 滨海换流站 |  |  |
| 使用情况 |  |  |  |
| 滨海换流站极Ⅱ低端换流阀采用光触发晶闸管，额定电压500kV，电流3000A。该阀组已稳定运行超过6年，晶闸管投切元件运行状况正常。SCADA系统记录的阀组两端电压波形始终平滑，未出现过冲或振荡。2025年6月进行的晶闸管状态评估中，利用阻容回路测试了每个晶闸管的dv/dt耐受能力，全部大于1000V/μs，优于设计值。2026年3月，该换流站经历了两次雷击导致的交流电压骤降，晶闸管阀组在换相过程中承受了额外应力，但事后检查无任何元件损坏，触发系统记录显示所有晶闸管均正常换相。关键信息：投切元件（晶闸管）运行状况正常，dv/dt耐受合格，雷击扰动下仍可靠运行，无运行不稳定或长期停运 |  |  |  |